## 4-2-1防火扉
点検様式４－２－１
点検記録表
（防火扉）
点検の実施日 令和 年 月 日
点検者 |  |  | 氏 名 | 所属又は勤務先 |  |  | 資格
代表となる点検者
その他の点検者
番号 | 点 検 項 目 |  | 点 検 事 項 |  | 点検結果 |  |  | 備考
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | 防火扉（常閉防火扉を除く） |  | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(2) |  |  | 扉の取付けの状況
(3) |  |  | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況
(4) |  | 人の通行の用に供する部分に設ける防火扉 | 作動の状況
(5) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(6) |  |  | 感知の状況
(7) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況
(8) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(9) |  |  | 結線接続の状況
(10) |  |  | 接地の状況
(11) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(12) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 容量の状況
(14) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(15) |  |  | 再ロック防止機構の作動の状況
(16) | 総合的な作動の状況 |  | 防火扉（常閉防火扉を除く。）の閉鎖の状況
(17) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の点検項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
[1] | この書類は、建築物ごとに作成してください。
[2] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[3] | 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
[4] | 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
[5] | 「点検結果」欄は、表2-2-3(1/4)（い）欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
[6] | 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(1/4)（い）欄に掲げる点検項目について同表（ろ）欄に掲げる点検事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
[7] | 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
[8] | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
[9] | 「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第2第2項の規定により特定行政庁が点検項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、[5]から[8]までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、[5]から[8]までに準じて検査結果等を記入してください。
[10] | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
[11] | 各階平面図を点検様式５－２の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、点検様式５－２の様式は点検様式４－２－２、点検様式４－２－３又は点検様式４－２－４の各々の点検様式５－２に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
[12] | 要是正とされた点検項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式５－３の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式５－２の様式に明記してください。