## 4-2-2防火シャッター
点検様式４－２－２
点検記録表
（防火シャッター）
点検の実施日 令和 年 月 日
点検者 |  |  | 氏 名 | 所属又は勤務先 |  |  | 資格
代表となる点検者
その他の点検者
番号 | 点 検 項 目 |  | 点 検 事 項 |  | 点検結果 |  |  | 備考
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | 防火シャッター | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  | 駆動装置 | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※
(3) |  |  | スプロケットの設置の状況※
(4) |  |  | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※
(5) |  |  | ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況
(6) |  | カーテン部 | スラット及び座板の劣化等の状況
(7) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(8) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況
(9) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況
(10) |  | 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(11) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(12) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(13) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(14) |  |  | 作動の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置 |  | - | - | - | -
(16) |  |  | 感知の状況
(17) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況
(18) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(19) |  |  | 結線接続の状況
(20) |  |  | 接地の状況
(21) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(22) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(23) |  |  | 容量の状況
(24) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(25) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
(26) | 総合的な作動の状況 |  | 防火シャッターの閉鎖の状況
(27) |  |  | 防火区画の形成の状況 |  | - | - | - | -
上記以外の点検項目
特記事項
番号 | 点検項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
[1] | この書類は、建築物ごとに作成してください。
[2] | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
[3] | 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
[4] | 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「備考」欄までを取消線で抹消してください。
[5] | 「点検結果」欄は、表2-2-3(2/4)（い）欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
[6] | 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(2/4)（い）欄に掲げる点検項目について同表（ろ）欄に掲げる点検事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
[7] | 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。
[8] | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
[9] | ※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入してください。
[10] | 「上記以外の点検項目」欄は、H28告示第723号第2第2項の規定により特定行政庁が点検項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、[5]から[8]までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、[5]から[8]までに準じて検査結果等を記入してください。
[11] | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
[12] | 各階平面図を点検様式５－２の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、点検様式５－２の様式は点検様式４－２－１、点検様式４－２－３又は点検様式４－２－４の各々の点検様式５－２に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
[13] | 要是正とされた点検項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式５－３の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式５－２の様式に明記してください。