## 7.2.8
7.2.8 油圧式エレベータ－（間接式）
【 号機 】
点検者 点検日 年 月 日
作業項目 |  |  | 判 断 基 準 | 周期A | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 備 考
[5 empty] | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ 機 械 室 | a.機械室へ の通行 |  | ①機械室への通行及び出入りに支障がない | 1M | ― |  |  |  |  | □ | 実施の有無を選択する | 周期A
|  |  | ②出入口扉の施錠が適切である | 1M | ― |  |  |  |  | ○ | 実施する（別シートによる） | 周期B
| b.室内環境 |  | ①室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障がない | 1M | ― |  |  |  |  | △ | 実施しない
|  |  | ②室内又は制御盤内の温度が適正である | 1M | ― |  |  |  |  | × | 該当しないため実施しない
|  |  | ③エレベーターに係る設備以外のものがない | 3M | ― |  |  |  |  | ―
| c.消火器等 |  | ①出入口付近に消火器又は消火砂が設けられている | 1Y | ―
|  |  | ②火気厳禁の表示がある | 1Y | ―
| d.主開閉器 ・受電盤 ・制御盤 ・起動盤 ・信号盤 |  | ①作動が正常である | 1M | ―
|  |  | ②端子の緩み及びヒューズエレメントの異常がない | 1Y | ―
|  |  | ③電動機主回路の絶縁抵抗値が適正である | 1Y | Ω
|  |  | ③制御回路の絶縁抵抗値が適正である | 1Y | Ω
|  |  | ③信号回路の絶縁抵抗値が適正である | 1Y | Ω
|  |  | ③照明回路の絶縁抵抗値が適正である | 1Y | Ω
|  |  | ④主開閉器の操作及び作動が適正である | 6M | ―
|  |  | ⑤電磁接触器の接点摩耗がない | 6M | ―
|  |  | ⑥制御盤内の清掃を実施 | 1Y | ―
|  |  | ⑦プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常がない | 6M | ―
| e.電動機 |  | ①作動が正常である | 1M | ―
|  |  | ②異常音、異常振動及び異常温度がない | 1M | ―
|  |  | ③電動機エンコーダ､パイロットゼネレータの作動が正常である | 1M | ―
|  |  | ④電動機用冷却ファンの作動が正常である | 1M | ―
|  |  | ⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する | 1Y | ―
１ 機 械 室 | f.パワー ユニット |  | ①圧力計の指示値が正常である | 1M | ―
|  |  | ②ポンプの油漏れ及び異常音、異常振動等がない | 1M | ―
|  |  | ③駆動ベルトの張力が適正である | 6M | ―
|  |  | ④油圧タンク油量が適正で、油漏れがない | 3M | ―
|  |  | ⑤油圧タンク内油の汚れがなく、油温が適正である | 1Y | ―
|  |  | ⑥油圧タンクの取付け状態が適正である | 1Y | ―
|  |  | ⑦安全弁の作動が正常である | 1Y | ―
|  |  | ⑧逆止弁の作動が正常である | 1Y | ―
|  |  | ⑨手動下降弁の作動が正常である | 1Y | ―
|  |  | ⑩油フィルターの汚れがない | 1Y | ―
|  |  | ⑪電磁バルブの作動が正常である | 1M | ―
|  |  | ⑫オイルクーラー用冷却ファンの回転状態が適正で、冷却効果の異常がない | 6M | ―
|  |  | ⑬水冷クーラー用冷却水量が適正である | 1Y | ―
|  |  | ⑭油圧流量コントロールモーターの作動が正常である | 1Y | ―
|  |  | ⑮油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の磨耗がない | 1Y | ―
| g.圧力配管 |  | ①油漏れがなく、継手部の接続が適正である | 1Y | ―
|  |  | ②圧力配管の固定状態が適正である | 1Y | ―
| h.高圧ゴム ホース |  | 油漏れがなく、継手部の接続が適正である | 3M | ―
| i.空転防止 装置 |  | 規定の時間内に確実に作動する | 1Y | ―
| j.機器の 耐震対策 |  | 地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置が適正である | 1Y | ―
２ か ご | a.運行状態 |  | 加速・減速が適正で、着床段差及び異常振動がない | 1M | ―
| b.かご室の 周壁、天井 及び床 |  | 摩耗、さび、腐食による劣化がない | 1M | ―
| c.かごの戸 及び敷居 |  | ①ドアシュー及び敷居溝の摩耗がない | 3M | ―
|  |  | ②取付け状態及び戸の隙間が適正である | 1Y | ―
|  |  | ③ビジョンガラスの汚れがない | 3M | ―
| d.かごの戸 ハンガー ローラ |  | ①取付け状態及び作動が適正である | 6M | ―
|  |  | ②ハンガーのおどり止めの状態が適正である | 6M | ―
| e.かごの戸 連動ロープ・ チェーン |  | 連動ロープ、チェーンの取付け状態及びテンション状態が適正であり、破断、摩耗がない | 1Y | ―
| f.ドアレール |  | ①取付け状態が適正である | 6M | ―
|  |  | ②摩耗及びさびがない | 6M | ―
| g.かごの戸の スイッチ |  | ①取付け状態が適正である | 6M | ―
|  |  | ②作動が正常である | 1M | ―
| h.戸閉め 安全装置 |  | ①戸の反転動作機能が正常である | 1M | ―
|  |  | ②ケーブルの取付け状態が適正で、損傷がない | 1Y | ―
| i.かご操作盤 |  | ①作動が正常である | 1M | ―
|  |  | ②取付け状態が適正である | 1M | ―
| j.かご内位置 表示灯 |  | 球切れがない | 1M | ―
| k.外部への 連絡装置 |  | ①呼出し及び通話機能が正常である | 1M | ―
|  |  | ②装置の異常がない | 1M | ―
|  |  | ③電話回線を使用している場合は、電話回線の異常がない | - | ―
| l.照明 |  | ①球切れ及びちらつきがない | 1M | ―
|  |  | ②照明カバーの取付け状態が適正で、汚れがない | 1M | ―
| m.換気扇 及びファン |  | ①回転状態の作動が正常である | 1M | ―
|  |  | ②ルーバーの汚れがない | 1M | ―
| n.停止 スイッチ |  | 作動が正常である | 1M | ―
| o.注意銘板 の表示 |  | 用途、積載質量（又は積載量）及び最大定員の表示が適正である | 1M | ―
| p.停電灯 装置 |  | ①点灯状態が適正である | 1M | ―
|  |  | ②基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーである | 1Y | ―
| q.各階強制 停止装置 |  | 作動が正常である | 6M | ―
| r.かご床先と 昇降路壁の 水平距離 |  | 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る)との水平距離が規定値内にある | 1Y | ―
| s.光電装置 |  | 作動が正常である | 1M | ―
| t. 専用操作盤 【車いす兼用の場合に限る】 |  | ①取付け状態が適正である | 1M | ―
|  |  | ②作動が正常である | 1M | ―
| u.鏡及び 手すり 【車いす兼用の場合に限る】 |  | 取付け状態が適正である | 1M | ―
| v.床合せ 補正装置 |  | 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができる | 1M | ―
| w.ドアゾーン 行過ぎ 制限装置 |  | 作動が正常である | 1Y | ―
３ か ご の 周 囲 ・ 昇 降 路 | a.かごの上部 の外観 |  | 汚れがない | 1M | ―
| b.非常 救出口 |  | ①かご外部からの開閉が適正である | 6M | ―
|  |  | ②救出ロスイッチを作動させた場合にエレベーターが停止する | 6M | ―
| c.戸の 開閉装置 |  | ①戸の開閉状態及び開閉時間が適正である | 1M | ―
|  |  | ②開閉機構の取付け状態が適正である | 1Y | ―
|  |  | ③軸受の異常音及び異常温度がない | 1Y | ―
|  |  | ④駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常がない | 1Y | ―
|  |  | ⑤電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗がない | 1Y | ―
|  |  | ⑥各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | ―
|  |  | ⑦ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化がない | 1Y | ―
|  |  | ⑧各スイッチ接点の摩耗がない | 1Y | ―
|  |  | ⑨制御抵抗管の状態が適正である | 1Y | ―
| d.リタイア リングカム |  | 取付け状態及び作動が適正で、摩耗がない | 6M | ―
| e.かご上安全 スイッチ・ 運転装置 |  | 作動が正常である | 6M | ―
| f.ガイド シュー又は ローラー ガイド |  | 取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検する | 1Y | ―
| g.主索及び 調速機 ロープ |  | ①摩耗及びさびがない | 1Y | ―
|  |  | ②破断がない | 1Y | ―
|  |  | ③取付け状態が適正で、ダブルナット及び割ピンの劣化がない | 1Y | ―
|  |  | ④すべての主索が、ほぼ均等な張力である | 6M | ―
| h.主索の緩み 検出装置 |  | 作動が正常である | 1Y | ―
| i.ガイドレール 及び ブラケット |  | ①取付け状態が適正である | 1M | ―
|  |  | ②さび、変形及び摩耗がない | 1Y | ―
| j.はかり装置 |  | 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらない | 1Y | ―
| k.上部ファイ ナルリミット スイッチ |  | ①取付け状態が適正である | 6M | ―
|  |  | ②作動が正常である | 6M | ―
| l.頂部安全 距離確保 スイッチ |  | ①取付け状態が適正である | 6M | ―
|  |  | ②作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できる | 6M | ―
| m.頂部綱車 |  | ①回転時に軸受の異常音及び異常振動がない | 1Y | ―
|  |  | ②ロープ溝の摩耗がない | 1Y | ―
|  |  | ③取付け状態が適正で、き裂がない | 1Y | ―
|  |  | ④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | ―
| n.誘導板 及びリミット スイッチ |  | 取付け状態が適正である | 1Y | ―
| o.中間 つなぎ箱 及び配管 |  | ①ケーブルの取付け状態が適正である | 1Y | ―
|  |  | ②昇降機に直接関係のない配管配線がない | 1Y | ―
| p.着床装置 |  | 作動が正常である | 1M | ―
| q.給油器 |  | ①給油機能の状態が適正である | 6M | ―
|  |  | ②油量が適正である | 6M | ―
| r.油圧シリン ダー及び プランジャー |  | ①取付けが適正で、油漏れ、さび、損傷等の劣化がない | 1Y | ―
|  |  | ②グランド部汚れがなく、油戻しホースの取付け状態が適正である | 1Y | ―
| s. プランジャー 離脱防止 装置 |  | ①作動が正常である | 1Y | ―
|  |  | ②かごを最上階より微速で上昇させ、プランジャーが離脱防止装置で停止したとき、頂部すき間が規定値以上である | 1Y | ―
|  |  | ③プランジャーリミットスイッチの作動が正常である | 1Y | ―
| t. プランジャー 頂部綱車 |  | ①回転時に軸受の異常音及び異常振動がない | 1Y | ―
|  |  | ②ロープ溝の摩耗がない | 1Y | ―
|  |  | ③取付け状態が適正で、き裂がない | 1Y | ―
|  |  | ④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | ―
| u.昇降路 |  | ①各出入口敷居下部の保護板の取付け状態が適正である | 1Y | ―
|  |  | ②エレベーターに係る設備以外のものがない | 6M | ―
|  |  | ③昇降路の亀裂、損傷及び汚れがない | 1Y | ―
|  |  | ④地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されている | 1Y | ―
４ 乗 場 | a.乗場ボタン |  | ①乗場呼びの作動が正常である | 1M | ―
|  |  | ②取付け状態が適正である | 1M | ―
| b.位置表示灯 |  | 表示灯の球切れがない | 1M | ―
| c.非常解錠 装置 |  | 解錠に支障がない | 1Y | ―
| d.乗場の戸 及び敷居 |  | ①ドアシュー及び敷居溝の摩耗がない | 6M | ―
|  |  | ②取付け状態及び戸の隙間が適正である | 1Y | ―
|  |  | ③ビジョンガラスの汚れがない | 3M | ―
| e.ドアイン ターロック スイッチ |  | ①作動が正常である | 1M | ―
|  |  | ②取付け状態が適正である | 6M | ―
| f.ドアクローザ |  | ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がない | 6M | ―
| g.乗場の戸 ハンガー ローラ |  | ①取付け状態及び作動が適正である | 1Y | ―
|  |  | ②ハンガーのおどり止めの状態が適正である | 1Y | ―
| h.乗場の戸 連動ロープ及びチェーン |  | 連動ロープ、チェーンの取付け状態及びテンション状態が適正で、破断、摩耗がない | 1Y | ―
| i.ドアレール |  | ①取付け状態が適正である | 6M | ―
|  |  | ②摩耗及びさびがない | 6M | ―
| j.光電装置 |  | 作動が正常である | 1M | ―
５ ピット | a.環境状況 |  | ①漏水がない | 1M | ―
|  |  | ②汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものがない | 6M | ―
| b.保守用停止 スイッチ |  | 作動が正常である | 1Y | ―
| c.非常止め 装置 |  | ①取付け状態が適正である | 1Y | ―
|  |  | ②非常止め装置に異常がない | 1Y | ―
| d.かご下綱車 |  | ①回転時に軸受の異常音及び異常振動がない | 1Y | ―
|  |  | ②ロープ溝の摩耗がない | 1Y | ―
|  |  | ③取付け状態が適正で、き裂がない | 1Y | ―
|  |  | ④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | ―
| e.緩衝器 |  | ①取付け状態が適正である | 6M | ―
|  |  | ②スプリング又はプランジャーのさびがない | 6M | ―
| f.かごと緩衝 器との距離 |  | かごが最下階に着床しているときのかごと緩衝器との距離が、下降定格速度に応じ、基準内である | 1Y | ―
| g.油圧シリン ダー下綱車 |  | ①回転時に軸受の異常音及び異常振動がない | 1Y | ―
|  |  | ②ロープ溝の摩耗がない | 1Y | ―
|  |  | ③取付け状態が適正で、き裂がない | 1Y | ―
|  |  | ④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | ―
| h.油戻し装置 |  | ①油漏れがなく、作動が正常である | 6M | ―
|  |  | ②油フィルターの汚れがない | 1Y | ―
| i.ガバナ ロープ用 及びその他 の張り車 |  | ①走行中に、異常音がない | 1M | ―
|  |  | ②ロープ溝の摩耗がない | 1Y | ―
|  |  | ③ピット床面との隙間が適正である | 1Y | ―
|  |  | ④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | ―
| j.かご側 調速機 |  | ①異常音及び異常振動がない | 1M | ―
|  |  | ②ロープ溝の摩耗がない | 1Y | ―
|  |  | ③過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合している | 1Y | ―
|  |  | ④エンコーダの回転状態の異常がない | 1Y | ―
|  |  | ⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | ―
| k.かご速度 検出器 |  | ①取付け状態が適正である | 6M | ―
|  |  | ②正しく機能している | 6M | ―
| l.移動 ケーブル |  | ①かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常がない | 1Y | ―
|  |  | ②取付け状態が適正で、損傷及び劣化がない | 1Y | ―
| m.下部ファイ ナルリミット スイッチ |  | ①取付け状態が適正である | 6M | ―
|  |  | ②作動が正常である | 6M | ―
| n.底部安全 距離確保 スイッチ |  | ①取付け状態が適正である | 6M | ―
|  |  | ②作動させた場合に、底部安全距離が規定値以上確保できる | 6M | ―
| o.耐震対策 |  | 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されている | 1Y | ―
６ 戸開走行保護 装置 |  |  | 作動が正常である | 1Y | ―
７ 付 加 装 置 | イ.地震時管制運転装置 |  | 作動が正常である | 1Y | ―
| ロ.火災時管制運転装置 |  | 作動が正常である | 1Y | ―
| ハ.自家発時 管制運転装置 |  | 作動が正常である | 1Y | ―
| ニ.停電時救出運転装置 |  | ①作動が正常である | 1Y | ―
|  |  | ②バッテリー液に不足がない | 3M | ―
| ホ.オートアナウンス装置 |  | 作動が正常である | 1M | ―
| ヘ.監視盤 |  | ①表示灯の球切れがない | 1M | ―
|  |  | ②スイッチの作動が正常である | 1Y | ―
|  |  | ③連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がない | 1M | ―
| ト群管理 | (1)運行状態 | 作動が正常である | 1M | ―
|  | (2)制御盤及び信号盤 | 作動が正常である | 1M | ―
| チ.遠隔監視装置（故障自動通報システム） |  | 作動が正常である | 1Y | ―
８ そ の 他 の 付 加 装 置 | a.ピット冠水時管制運転装置 |  | 作動が正常である | 1Y | ―
| b..閉じ込め時リスタート運転装置 |  | 作動が正常である | 1Y | ―
| c.長尺物振れ管制運転装置 |  | 作動が正常である | 1Y | ―
| d.緊急地震速報連動運転装置 |  | 作動が正常である | 1Y | ―
| e.自動診断仮復旧運転装置 |  | 作動が正常である | 1Y | ―
| f.マルチビームドアセ-フティ |  | 作動が正常である | 1M | ―
| g.超音波ドアセ-フティ |  | 作動が正常である | 1M | ―
| h.乗場戸遮煙構造 |  | ①作動が正常である | 1Y | ―
|  |  | ②遮煙構造の機能が適正である | 1Y | ―
| i.カゴ内防犯カメラ |  | 作動が正常である | 1Y | ―
| j.カゴ内クーラー |  | 作動が正常である | 1Y | ―
記事