## 7.2.7
7.2.7 非常用エレベーター
【 号機 】
点検者 点検日 年 月 日
作業項目 |  | 判 断 基 準 | 周期 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案 | 備 考
|  |  |  | 計測値 | 判定 | 不良内容等
１ かご呼戻装置 |  | 非常用運転時は、他のエレベーターの影響を受けない | 1Y | ― |  |  |  |  | □ | 実施の有無を選択する
２ 一次・消防運転 |  | 非常用運転時は、他のエレベーターの影響を受けない | 1Y | ― |  |  |  |  | ○ | 実施する（別シートによる）
３ 非常標識・ 表示灯 |  | 表示及び点灯が適正である | 1Y | ― |  |  |  |  | △ | 実施しない
４ 予備電源 |  | 異常がない | 1Y | ― |  |  |  |  | × | 該当しないため実施しない
５ かご上の 電気設備 |  | ①かご上の電気設備の水除けカバー､ 水抜孔等の取付けが適正である | 1Y | ― |  |  |  |  | ―
|  | ②電線管､ ボックス等の内部に水がない | 1Y | ―
６ ピット | a.ピット内の スイッチ類 | 最下階床面以下に設けられているスイッチ類が､消防運転時に確実に切り離される | 1Y | ―
| b.環境状態 | ピット内には、水に浮くものがない | 3M | ―
７ 中央監視室 | a.中央監視盤 | スイッチ作動及び表示灯の点灯が適正である | 1Y | ―
| b.中央監視室との連絡装置 | 呼出し及び通話機能に異常がない | 3M | ―
記事